用户需求

- 项目内容：

广东省第二人民医院动物医学实验室洁净层流空调系统维保服务。

- 资质要求

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；

- 投标人具有合法经营权及经营范围内容包含，内容须涵盖与招标项目相关的以下项目：①制冷设备、空调设备的安装、维修、维护（保养）；②建筑物空调设备、通风设备系统安装服务； ③净化系统、医疗洁净系统设备的销售、安装、维修、保养服务；医疗器械、空调设备销售及现场维修；

- 须具有有效的电子与智能化工程专业承包贰级（含）或以上资质；

4）须具有建筑机电设备安装工程专业承包叁级（含）或以上资质；

5）须具有有效的安全生产许可证；

6）须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；

7）近三年内无行贿犯罪记录，需提供中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）截图；

8）若服务满意度差评或被同行业列入行业黑名单的企业，一票否决；

9)本项目不接受联合体投标。

- 项目内容及设备数量清单：

（见附表)

四、服务要求

（一）总体要求：

1、应一次性对本项目的洁净层流空调系统按甲方要求进行全面完善的维修保养服务工作，包含提供与各设备品牌型号相匹配的全新的零配件的更换，整体进行投标与报价（包括机组内过虑器；电机皮带、重要零部件等耗材需单独报价，价格不包含在投标总价内，作为保养期间更换或采购配件的材料价格依据）。

2、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于200元的由乙方承担。每件单价大于200元的零配件、等耗材由甲方提供（按招标报价为依据），乙方负责更换。所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。

3、新风机初效过滤器每两个月更换一次，每两天清洗一次；中效过滤器每三个月更换一次；亚高效每年更换一次；回风过滤器每年更换一次，每月清洗一次;末端高效每三年更换一次。滤网选用（鑫田、金田、AAF任一品牌）铝合金外框。

4、每年由市级或以上的检测机构（政府相关部门）对实验室进行一次年度检测，由乙方负责办理并承担检测费用，并保证检测结果符合相关行业规范。如检测结果达不到规范要求，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由乙方承担支付直至检测合格并提供检测合格证明给甲方。

5、本维修保养项目，乙方不得转包、分包，如乙方将本项目的合同承包内容转包或分包给第三方，视乙方违约。

（二）人员及服务要求：

1、乙方必须提供驻场维保服务，每天24小时（任一时刻均不少于二名驻场维修保养人员），负责对实验室洁净层流恒温恒湿空调全系统、送排风机、水泵、变频器、加湿器、电器控制柜及其它控制系统、风机盘管、管道（水、冷源、热源、送排风）、管道式排气扇带止回阀、膨胀水箱等设备设施的维修与保养工作。维修保养人员必须执行甲方的值班制度。每月还要对每台机组的运行情况向甲方空调管理部门、使用科室反映及征询两次以上，填表由双方人员签名确认，乙方有义务向甲方提出维保整改建议，以供甲方参考，对甲方管理部门及使用科室提出的维保整改意见，乙方必须回复并限期整改，此表作为支付该月保养费的依据之一。乙方对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况（特别是楼顶配电室和各机房内空气开关等）进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养，每次巡检及保养均应有甲方管理人员现场签认作为该月结算依据之二。此二项签证最后还需由甲方人员签名生效。

2、在维保期间，乙方维修保养人员发现需要更换零配件时，必须由甲方指定的人员与乙方的保养工作人员双方确认，经甲方同意后方可进行。

3、在维修过程中，由于乙方人员维修不当，造成维修部件及其他相关设备或部件的损坏，乙方按全额赔偿并在最短的时间内免费进行修复。

4、在维修中，甲方或乙方提供更换的零配件、设备及材料，甲、乙双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。乙方向甲方提供常用零配件、型号规格参数，并注明市场价格及优惠价格清单。

5、乙方必须将维修保养人员联系的手机及电话号码，提交给甲方有关科室及班组便于联络。

6、由于乙方原因造成空调故障导致发生的事故及人员伤亡，其事故责任和损失包括一切不可预见责任及损失均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

7、如保养方不按甲方规定的时间修复故障，甲方另请第三方公司进行修复，其费用由乙方支付，乙方承担的费用是第三方公司出具（发票）维修费用的三倍。

8、乙方派驻甲方的维修保养人员必须服从甲方人员的指派，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取甲方的财物，一经发现，除赔偿甲方经济损失外，并追究相关的经济责任或法律责任。

9、保养计划表

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供实验室洁净度检测报告 | 激光尘埃粒子检测仪检测手术室静压差、温湿度噪音等达到国家标准。 | 每季一次 |
| 2 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录，安排维修。 | 每天（工作日） 进行一次 |
| 3 | 新风机初效过滤器 | 清洗或更换 | 每周一次 |
| 4 | 层流机初效过滤器 | 清洗或更换 | 每周一次 |
| 5 | 新风机、层流机初、中、高效过滤器 | 更换 | 按实际需要更换 |
| 6 | 实验室高效过滤器送风系统 | 拆下送风机纱网，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内进行卫生清洁。 | 每半年一次 |
| 7 | 电子控制屏系统 | 检查：供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。 | 每月一次 |
| 8 | 空调设备PLC可编程自动控制系统 | 检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、 中间继电器的工作情况。 | 每月一次 |
| 9 | 空调设备冷热源控制系统 | 检查冷热供水管道及自动控制比例积分水阀及执行器工作状况，检查表冷器及冷凝水排水状况。 | 每三个月一次 |
| 10 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理。 | 每月二次 |
| 11 | 空调送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况，风机轴承每三个月加油一次。 | 每月一次 |
| 12 | 空调送风压力感应 设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 | 每三个月一次 |
| 13 | 实验室内各回风口 过滤器 | 清洁、清洗 | 每周一次 |
| 14 | 空调设备内外部保洁 | 清洗初效过滤网，清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 | 每15天一次 |
| 15 | 排风系统 | 检查排风电机，排风风机各个部件工作状况，清洁排风口的积尘，检查排风滤网状况及更换排风过滤器。 | 每月一次 |
| 16 | 室外冷凝器 | 清洗 | 每两个月一次 |
| 17 | 风管 | 清洗消毒 | 每年一次 |

(三)验收要求

维保必须达到以下规范要求。

1、医院净化管理规范：WS/T368-2012

2、医院洁净手术部建筑技术规范：GB50333-2002