7号楼电梯采购及安装用户需求

一、项目概况：

# 本项目位于广东省第二人民医院琶洲院区7号楼东南角区域，加装一台五层五门的客梯。

二、资质及报价要求

1、须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格；

2、须提交企业营业执照、税务登记证（三证合一仅需提供营业执照）、法定代表人人证明书复印件(加盖公章)；

3、提交从事电梯安装、维修、保养业绩证明复复印件(加盖公章)；

4、广州地区有常设服务机构（提供对应营业执照复印件或场地租赁合同复印件）；

6、提供特种设备安装改造维修许可证“A”级资质复印件(加盖公章)；

7、有类似电梯销售安置、维保业绩的优先考虑；

8、不接受联合体报价。

9、本项目为按总价包干形式承包，报价分成套电梯设备采购价及安装报装价两部分。

# 三、交货及安装工期:

# 交货期为签订合同后60天内，安装工期为20 天，验收取得特种设备使用登记证时间为15天，总工期不超过95天。

验收标准为：取得特种设备（电梯）使用登记合格证。

四、电梯技术规格参数、功能配置要求：

1、采购的电梯技术配置要求

| 1 | 电源： 交流三相380V：50HZ； 单相220V：50HZ； |
| --- | --- |
| 2 | 轿厢内铭牌：标明额定载重量及人数 |
| 3 | 主机（曳引机）、驱动系统：原厂电梯部件 |
| 4 | 门电机系统：原厂 |
| 5 | 微机控制交流变频高压调速； |
| 6 | 控制系统： （AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速控制系统、全数字化处理，系统技术开放，不能加密 |
| 7 | 电梯必须是符合现行国家政府质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，全部零部件必须是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格证及出厂合格证； |
| 8 | 电梯主要零部件采用知名品牌，符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证； |
| 9 | 须根据现场实测数据及现轿厢净空尺寸、门套净空尺寸、开门方式、停层站数及底坑深度、提升高度等，按电梯的参数、技术规格、功能配置及要求进行投标。 所有电梯基建尺寸需由各投标人负责在勘查现场认真详细的测量清楚，如造成错漏，采购人概不负责，由各投标人自行负责。 |
| 10 | 电气系统、机械系统执行标准必须符合国家标准； |
| 11 | 电器联接符合国家规范要求； |
| 12 | 电梯必须保证在四季过渡期间机组能够正常运行。曳引主机控制屏运行温度控制在40℃或以下，曳引主机控制屏电器元件能在外界环境温度40℃或以上，相对湿度在90％或以下时保证正常工作； |
| 13 | 消防梯消防功能: （1）消防电梯立即返回基站； （2）进入消防管制状态该梯到站不自动开门； （3）同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。 |
| 14 | 曳引机（无齿轮永磁同步电机）主机运行噪音控制在79db或以下。 |
| 15 | 轿厢门在井道位置请投标人现场自行测量。 |
| 16 | 以各电梯现有井道和门洞尺寸，做到最大限度满足轿厢面积及高度（符合国家规定）。 |
| 17 | 候梯厅操控板要求：发纹不锈钢面板（轻触楼层箭头按钮，应显示箭头内容透光应灯亮）。 |
| 18 | 各楼层候梯厅到站灯、楼层显示、运行方向 |
| 19 | 厅门踏板、轿厢踏板：为≥3毫米的硬质铝型材或≥3mm厚的不锈钢 |
| 20 | 各楼层候梯厅的呼梯按钮，为每台电梯分别独立设置、独立使用。 |

2、功能配置要求：

说明：表格内各序号与对应电梯号的方格内，方格内为“×”时为不需要按要求配置；方格内为空白时即为需要按要求配置，但不只限于以下要求。

| 序号 | 技术配置及功能要求内容 |
| --- | --- |
| 1 | 楼层数 | 详表2基本参数表 |
| 2 | 停层站数 |  |
| 3 | 停层站数、停层站序、提升高度 |  |
| 4 | 机房设置、机房高度、顶层高度、底坑深度、井道尺寸、提升高度（按原有） |  |
| 5 | 开门尺寸 |  |
| 6 | 开门方式 |  |
| 7 | 消防员开关 | √ |  |  |  |
| 8 | 是否消防电梯 | √ |  |  |  |
| 9 | 候梯厅各层门套为厚2.0mm或以上发纹不锈钢大门套，门套内灌注水泥沙浆，各层门套不锈钢板大门套。 | √ |  |  |  |
| 10 | 各层候梯厅：操纵箱设LED显示数字上下行箭头；轿厢内：门头上方设LED显示数字；各楼层候梯厅与轿厢内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头、报站钟、轿厢内设普通话报站。 | √ |  |  |  |
| 11 | 轿箱内设一体化主、副控制板于门口轿壁两侧，副控制为残疾人低位按钮，具备凹凸盲人按钮；厅外控制面板须带凹凸盲文按钮，按无障碍电梯标准设置按钮，（轻触楼层按钮，显示数字内容应灯亮） | √ |  |  |  |
| 12 | 控制面板为发纹不锈钢、免触摸内招外呼系统（同时具备免触摸及轻触式功能，具有选层按钮、开关门按钮、大屏幕LED数字式显示屏（可提供3款或以上备选方案供采购人选择） | √ |  |  |  |
| 13 | 超载警报及信号、警铃：轿厢内、轿厢顶、井道底、电梯机房及电梯值班监控中心等配置五方通话对讲机（包含信号线、材料、敷线施工等并投入正常使用及验收合格，进入弱电间后可穿安防线槽进入监控中心）； 电梯故障报警系统，故障报至电梯监控室，（包含信号线、材料、敷线施工等并投入正常使用及验收合格）； | √ |  |  |  |
| 14 | 轿厢地板：轿厢内壁、轿门采用厚1.5mm或以上发纹不锈钢板；轿厢内壁三面设置不锈钢扁型扶手（宽度厚度待确认、承诺项目实施时可提供3款或以上备选方案供采购人选择）。 | √ |  |  |  |
| 15 | 轿厢通风：轿厢电梯专用空调和轴流式风扇通风（低噪音），轿厢天花设置空调独立的出、回风口及独立的轴流式风扇的风口； | √ |  |  |  |
| 16 | 轿厢照明安装：豪华LED灯照明、40W紫外线消毒光管（带暗藏开关控制）、停电应急照明、轿厢顶暗藏220V 10A插座（插座须符合使用国及使用地的普通型防水插座）、轿厢配豪华吊顶天花（提供3款以上备选方案供采购人选择）。 | √ |  |  |  |
| 17 | 全集选控制运行功能 | √ |  |  |  |
| 18 | 超载保护停驶报警功能 | √ |  |  |  |
| 19 | 满员直驶功能 | √ |  |  |  |
| 20 | 轿厢内超载满员、检修显示功能（中文字） | √ |  |  |  |
| 21 | 厅外各层直立式召唤板连超载满员、检修显示功能（中文字）（轻触楼层箭头按钮，应显示箭头灯亮）。 | √ |  |  |  |
| 22 | 超速电气保护功能 | √ |  |  |  |
| 23 | 上行、下行超速机械保护功能 | √ |  |  |  |
| 24 | 轿顶、轿内检修操作功能 | √ |  |  |  |
| 25 | 机房控制屏检修操作功能 | √ |  |  |  |
| 26 | 门光幕保护功能 | √ |  |  |  |
| 27 | 门机过载保护功能 | √ |  |  |  |
| 28 | 开关门速度可调整功能；在质保期内，应用户使用的需求，随时免费提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）。 | √ |  |  |  |
| 29 | 开门异常自动选层功能 | √ |  |  |  |
| 30 | 开关门时间异常保护功能 | √ |  |  |  |
| 31 | 层门指层灯检验功能 | √ |  |  |  |
| 32 | 开关门受阻反转保护功能 | √ |  |  |  |
| 33 | 延长开门时间按钮功能+时间可调设定 | √ |  |  |  |
| 34 | 消防迫降功能（返回层：1层或避难层）、消防员操作功能（返回层：1层或避难层待令） | √ |  |  |  |
| 35 | 泊梯功能（泊梯层：按用户要求） | √ |  |  |  |
| 36 | 轿厢内照明、风扇自动控制功能 | √ |  |  |  |
| 37 | 电动机空转及异常保护功能（主机） | √ |  |  |  |
| 38 | 故障低速自救功能 | √ |  |  |  |
| 39 | 停车非门区提示功能 | √ |  |  |  |
| 40 | 位置异常自动校正功能 | √ |  |  |  |
| 41 | 起动补偿功能 | √ |  |  |  |
| 42 | 微动平层功能、平层精度≤5mm | √ |  |  |  |
| 43 | 故障自动检测及储存功能 | √ |  |  |  |
| 44 | 电梯门故障运行停止功能 | √ |  |  |  |
| 45 | 有/无司机操作功能及专用运行功能：（停梯，不停层转换运行方式、专用可直达所需层站、紧急运送、维修等用） | √ |  |  |  |
| 46 | 轿厢操控箱内设单、双层及层层停功能切换开关 | √ |  |  |  |
| 47 | 轿厢内警铃报警功能 | √ |  |  |  |
| 48 | 恶作剧登记取消功能 | √ |  |  |  |
| 49 | 错误指令纠正功能 | √ |  |  |  |
| 50 | 停电时自动靠站开门（带免维护蓄电池） | √ |  |  |  |
| 51 | 模糊逻辑控制系统 | √ |  |  |  |
| 52 | 轿厢安全措施要求：紧急出口安全窗（符合国家现行标准要求） | √ |  |  |  |
| 53 | 电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符合国家标准 | √ |  |  |  |

- 场地

请根据合同工期进度要求合理安排设备及安装配件到货时间，院内不提供施工地以外地点存放货物。电梯验收交付使用前，由中标方保证货物的安全。

4、其他技术要求：

4.1本次采购电梯必须是符合现行国家政府质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，提供的电梯及零部件必须是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能和配置，具有产品的检验合格出厂合格证明；

4.2投标电梯或全部零部件应是知名品牌，符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证；

4.3轿厢安全措施要求：符合国家现行标准要求；

4.4电气系统、机械系统执行标准必须符合国家标准；

4.5电器联接符合国家规范要求；

4.6电梯必须保证在四季过渡期间机组能够正常运行。曳引主机控制屏运行温度控制在40℃或以下，相对湿度控制在90％或以下及曳引主机控制屏电器元件外界受热温度应在40℃或以上；

5.7消防梯消防功能:

4.8消防电梯立即返回基站；

4.9进入消防管制状态该梯到站不自动开门；

5.10投标人应充分考虑安装位置为加建室外钢结构电梯井道（尚未施工），院方仅提供设计图纸做参考，若与实际尺寸有出入，由各投标人自行负责。

4.11本次采购的电梯货物及安装服务相关技术要求、轿厢内饰及其它的技术规范、规定等，必须符合国家质量监督检验检疫总局TSG T7001－2009号文及其它与电梯有关的最新规定要求。

技术参数要求表1

| 台数： | 1台 |
| --- | --- |
| 载重量(kg)： | ≥1000 |
| 速度： | 1.5m/s±1% |
| 层站门： | 6/6/6 |
| 服务楼层： | 1,2,3,4,5,6 |
| 基站： | 1 |
| 驱动方式： | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源： | 动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹 照明电源：单相交流220伏50赫兹 |
| 控制方式： | 单控 |
| 制作标准： | GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm)： | 2250×1900 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm)： | 2250×1900×5000 |
| 井道总高(m)： | 21.60 |
| 提升高度(m)： | 15.00 |
| 顶层高度(mm)： | 5000 |
| 底坑深度(mm)： | 1600 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm)： | 1600×1500 |
| 轿厢天花： | 提供样式选择 |
| 轿厢高度（mm） | 2300 |
| 轿厢前壁： | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁： | 发纹不锈钢 |
| 扶手： | 无 |
| 轿厢门： | 发纹不锈钢 |
| 残疾人操纵箱： | 无 |
| 预留地板厚度（mm） | 提供样式选择 |
| 开门方式： | 双扇中分式 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm)： | 900×2100 |
| 轿厢操纵箱： | 提供样式选择 |
| 操纵箱按钮： | 提供样式选择 |
| 轿厢位置指层器： | 提供样式选择 |
| 门套： | 小门套（发纹不锈钢） |
| 层（厅）门： | 发纹不锈钢 |
| 厅外召唤指层器： | 提供样式选择 |

| 需求功能： |
| --- |
| 泊梯功能：1层 | 层高自测定功能 | 超速电气保护功能 |
| 超载保护功能 | 超载报警功能 | 电动机空转保护功能 |
| 对讲机通讯功能 | 反向内指令自动消除功能 | 故障低速自救运行功能 |
| 故障自动检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 警铃报警功能 |
| 故障自动存储功能 | 超速机械保护功能 | 轿内照明自动控制功能 |
| 开关门时间异常保护功能 | 开门时间自动控制功能 | 开门时间自动调整功能 |
| 开门异常自动选层功能 | 门过载保护功能 | 满载直驶运行功能 |
| 起动补偿功能 | 全集选控制运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
| 停电应急照明功能 | 厅外检修显示功能 | 位置异常自动校正功能 |
| 消防迫降功能：1层 | 运行次数显示功能 | 同步电机磁极码静态测试 |
| 抗电磁干扰功能 | 电动机过载保护功能 | 无效内指令自动消除功能 |
| 机房调试操作功能 | 轿内通风自动控制功能 | 待机定期自检功能 |
| 底坑对讲机通讯功能 | 门停止运行功能 | 抱闸动作的双安全检测 |
| 轿内慢速运行功能 | 智能光幕保护功能 |  |

详情2（基本参数表）

| 1 | 楼层数 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 停层站数 | 1,2,3,4,5, |
| 3 | 停层站数、停层站序、提升高度 | 1,2,3,4,5,提升高度：15m |
| 4 | 机房设置、机房高度、顶层高度、底坑深度、井道尺寸、提升高度（按原有） | 无机房客梯，顶层高度5M，底坑深度1.5M，井道尺寸：2250×1900 |
| 5 | 开门尺寸 | 900×2100 |
| 6 | 开门方式 | 双扇中分 |